饮用水（二次供水）检测报告

一、时间：2013年4月—6月

二、监测点：3600T泵房、老校区

三、检测项目：臭和味、肉眼可见物、浑浊度（NTU）、PH、余氯（参照BG17051—1997《二次供水设施卫生规范》、GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》、GB/T5750.4—2006《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》）

四、检测频次

新校区：在线监测仪每日监控

老校区：每周一、三定点取样

五、检测方法（仪器）

| 项目 | 方法 | 仪器名称 |
| --- | --- | --- |
| 嗅味 | 人工实测 | — |
| 肉眼可见物 | 目测 | — |
| 浑浊度（NTU） | 仪器实测 | XZ—1B型浊度仪 |
| PH | 仪器实测 | CL—2030型在线监测仪、台式PH计 |
| 余氯 | 仪器实测 | CL—2030型在线监测仪 |

六、检测数据（检测依据）

| 检测项目 | 卫生标准值 | 检测结果（均值） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3600T | 老校区 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
| 浑浊度（NTU） | ≤1 | 0.095 | 0.075 |
| PH | 6.5—8.5 | 7.501 | 7.51 |
| 余氯（mg/L） | ≥0.05管网末梢水中余量 ≥0.3（出厂水中余量） | 1.585 | 0.129 |

七、数据分析

依数据可见，各项指标均达标，且在正常范围内,饮用水水质平稳无较大波动。

检测人：孙玉彤

报告制作人：孙玉彤

报告审核人：胡学军

2013-6-30

附录

表1       水质监测记录（3600T）

| 日期 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 浑浊度（NTU） | pH | 余氯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月1日 | 无 | 无 | 0.07 | 7.21 | 0.20 |
| 4月2日 | 无 | 无 |  | 7.23 | 0.20 |
| 4月3日 | 无 | 无 | 0.09 | 7.21 | 0.21 |
| 4月4日 | 无 | 无 |  | 7.20 | 0.21 |
| 4月5日 | 无 | 无 |  | 7.22 | 0.23 |
| 4月6日 | 无 | 无 |  | 7.20 | 0.20 |
| 4月7日 | 无 | 无 |  | 7.21 | 0.20 |
| 4月8日 | 无 | 无 | 0.08 | 7.19 | 0.23 |
| 4月9日 | 无 | 无 |  | 7.21 | 0.25 |
| 4月10日 | 无 | 无 | 0.09 | 7.21 | 0.23 |
| 4月11日 | 无 | 无 |  | 7.20 | 0.20 |
| 4月12日 | 无 | 无 |  | 7.23 | 0.19 |
| 4月13日 | 无 | 无 |  | 7.19 | 0.21 |
| 4月14日 | 无 | 无 |  | 7.20 | 0.23 |
| 4月15日 | 无 | 无 | 0.09 | 7.18 | 0.23 |
| 4月16日 | 无 | 无 |  | 7.20 | 0.21 |
| 4月17日 | 无 | 无 | 0.09 | 7.21 | 0.20 |
| 4月18日 | 无 | 无 |  | 7.20 | 0.21 |
| 4月19日 | 无 | 无 |  | 7.21 | 0.23 |
| 4月20日 | 无 | 无 |  | 7.23 | 0.20 |
| 4月21日 | 无 | 无 |  | 7.23 | 0.20 |
| 4月22日 | 无 | 无 |  | 7.21 | 0.21 |
| 4月23日 | 无 | 无 |  | 7.22 | 0.19 |
| 4月24日 | 无 | 无 |  | 7.20 | 0.21 |
| 4月25日 | 无 | 无 |  | 7.23 | 0.21 |
| 4月26日 | 无 | 无 |  | 7.21 | 0.20 |
| 4月27日 | 无 | 无 |  | 7.20 | 0.19 |
| 4月28日 | 无 | 无 |  | 7.20 | 0.19 |
| 4月29日 | 无 | 无 |  | 7.19 | 0.21 |
| 4月30日 | 无 | 无 |  | 7.21 | 0.23 |
| 5月1日 | 无 | 无 |  | 7.20 | 0.20 |
| 5月2日 | 无 | 无 |  | 7.23 | 0.20 |
| 5月3日 | 无 | 无 |  | 7.19 | 0.21 |
| 5月4日 | 无 | 无 |  | 7.20 | 0.23 |
| 5月5日 | 无 | 无 |  | 7.21 | 0.19 |
| 5月6日 | 无 | 无 |  | 7.21 | 0.19 |
| 5月7日 | 无 | 无 |  | 7.23 | 0.20 |
| 5月8日 | 无 | 无 |  | 7.20 | 0.21 |
| 5月9日 | 无 | 无 |  | 7.21 | 0.20 |
| 5月10日 | 无 | 无 |  | 7.19 | 0.22 |
| 5月11日 | 无 | 无 |  | 7.20 | 0.23 |
| 5月12日 | 无 | 无 |  | 7.23 | 0.19 |
| 5月13日 | 无 | 无 | 0.09 | 7.21 | 0.20 |
| 5月14日 | 无 | 无 |  | 7.23 | 0.21 |
| 5月15日 | 无 | 无 |  | 7.20 | 0.23 |
| 5月16日 | 无 | 无 |  | 7.23 | 0.24 |
| 5月17日 | 无 | 无 |  | 7.21 | 0.21 |
| 5月18日 | 无 | 无 |  | 7.20 | 0.22 |
| 5月19日 | 无 | 无 |  | 7.22 | 0.20 |
| 5月20日 | 无 | 无 | 0.09 | 7.22 | 0.21 |
| 5月21日 | 无 | 无 |  | 7.20 | 0.23 |
| 5月22日 | 无 | 无 | 0.07 | 7.20 | 0.22 |
| 5月23日 | 无 | 无 |  | 7.20 | 0.21 |
| 5月24日 | 无 | 无 |  | 7.21 | 0.21 |
| 5月25日 | 无 | 无 |  | 7.20 | 0.23 |
| 5月26日 | 无 | 无 |  | 7.23 | 0.19 |
| 5月27日 | 无 | 无 |  | 7.20 | 0.20 |
| 5月28日 | 无 | 无 |  | 7.21 | 0.21 |
| 5月29日 | 无 | 无 |  | 7.23 | 0.20 |
| 5月30日 | 无 | 无 |  | 7.21 | 0.19 |
| 5月31日 | 无 | 无 |  | 7.20 | 0.21 |
| 6月1日 | 无 | 无 |  | 7.22 | 0.20 |
| 6月2日 | 无 | 无 |  | 7.19 | 0.19 |
| 6月3日 | 无 | 无 |  | 7.20 | 0.23 |
| 6月4日 | 无 | 无 |  | 7.21 | 0.20 |
| 6月5日 | 无 | 无 |  | 7.21 | 0.21 |
| 6月6日 | 无 | 无 |  | 7.20 | 0.20 |
| 6月7日 | 无 | 无 |  | 7.23 | 0.19 |
| 6月8日 | 无 | 无 |  | 7.20 | 0.21 |
| 6月9日 | 无 | 无 |  | 7.20 | 0.20 |
| 6月10日 | 无 | 无 | 0.09 | 7.21 | 0.20 |
| 6月11日 | 无 | 无 |  | 7.22 | 0.21 |
| 6月12日 | 无 | 无 |  | 7.19 | 0.20 |
| 6月13日 | 无 | 无 |  | 7.20 | 0.20 |
| 6月14日 | 无 | 无 |  | 7.19 | 0.19 |
| 6月15日 | 无 | 无 |  | 7.20 | 0.19 |
| 6月16日 | 无 | 无 |  | 7.21 | 0.21 |
| 6月17日 | 无 | 无 | 0.09 | 7.20 | 0.20 |
| 6月18日 | 无 | 无 |  | 7.21 | 0.21 |
| 6月19日 | 无 | 无 | 0.07 | 7.23 | 0.20 |
| 6月20日 | 无 | 无 |  | 7.20 | 0.21 |
| 6月21日 | 无 | 无 |  | 7.20 | 0.23 |
| 6月22日 | 无 | 无 |  | 7.21 | 0.21 |
| 6月23日 | 无 | 无 |  | 7.20 | 0.23 |
| 6月24日 | 无 | 无 |  | 7.19 | 0.20 |
| 6月25日 | 无 | 无 |  | 7.20 | 0.21 |
| 6月26日 | 无 | 无 |  | 7.20 | 0.20 |
| 6月27日 | 无 | 无 |  | 7.21 | 0.19 |
| 6月28日 | 无 | 无 |  | 7.23 | 0.19 |
| 6月29日 | 无 | 无 |  | 7.20 | 0.21 |
| 6月30日 | 无 | 无 |  | 7.21 | 0.23 |
| 均值 | 无 | 无 | 0.08 | 7.21 | 0.21 |

表2       水质监测记录（老校区）

| 日期 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 浑浊度（NTU） | pH | 余氯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月1日 | 无 | 无 | 0.05 | 7.19 | 0.14 |
| 4月3日 | 无 | 无 | 0.06 | 7.17 | 0.17 |
| 4月8日 | 无 | 无 | 0.05 | 7.15 | 0.16 |
| 4月10日 | 无 | 无 | 0.06 | 7.19 | 0.17 |
| 4月15日 | 无 | 无 | 0.05 | 7.14 | 0.19 |
| 4月17日 | 无 | 无 | 0.06 | 7.16 | 0.17 |
| 5月13日 | 无 | 无 | 0.06 | 7.17 | 0.14 |
| 5月20日 | 无 | 无 | 0.05 | 7.19 | 0.17 |
| 5月22日 | 无 | 无 | 0.05 | 7.16 | 0.19 |
| 6月10日 | 无 | 无 | 0.06 | 7.17 | 0.15 |
| 6月17日 | 无 | 无 | 0.06 | 7.19 | 0.17 |
| 6月19日 | 无 | 无 | 0.05 | 7.17 | 0.15 |
| 均值 | 无 | 无 | 0.06 | 7.17 | 0.16 |

表3     水质常规指标及限值

| 指 标 | 限 值 |
| --- | --- |
| 1、微生物指标① |  |
| 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 不得检出 |
| 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 不得检出 |
| 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 不得检出 |
| 菌落总数（CFU/mL） | 100 |
| 2、毒理指标 |  |
| 砷（mg/L） | 0.01 |
| 镉（mg/L） | 0.005 |
| 铬（六价，mg/L） | 0.05 |
| 铅（mg/L） | 0.01 |
| 汞（mg/L） | 0.001 |
| 硒（mg/L） | 0.01 |
| 氰化物（mg/L） | 0.05 |
| 氟化物（mg/L） | 1.0 |
| 硝酸盐（以N计，mg/L） | 10 地下水源限制时为20 |
| 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 |
| 四氯化碳（mg/L） | 0.002 |
| 溴酸盐（使用臭氧时，mg/L） | 0.01 |
| 甲醛（使用臭氧时，mg/L） | 0.9 |
| 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时，mg/L） | 0.7 |
| 氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时，mg/L） | 0.7 |
| 3、感官性状和一般化学指标 |  |
| 色度（铂钴色度单位） | 15 |
| 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 1 水源与净水技术条件限制时为 3 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 |
| 肉眼可见物 | 无 |
| pH （pH单位） | 不小于6.5且不大于8.5 |
| 铝（mg/L） | 0.2 |
| 铁（mg/L） | 0.3 |
| 锰（mg/L） | 0.1 |
| 铜（mg/L） | 1.0 |
| 锌（mg/L） | 1.0 |
| 氯化物（mg/L） | 250 |
| 硫酸盐（mg/L） | 250 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 1000 |
| 总硬度(以CaCO3计，mg/L） | 450 |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 3 水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5 |
| 挥发酚类（以苯酚计，mg/L） | 0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0.3 |
| 4、放射性指标② | 指导值 |
| 总α放射性（Bq/L） | 0.5 |
| 总β放射性（Bq/L） | 1 |
| ① MPN表示最可能数；CFU表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时，应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群；水样未检出总大肠菌群，不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。 ② 放射性指标超过指导值，应进行核素分析和评价，判定能否饮用。 |  |

注：因我院不具备检测微生物的能力，故委托卫生防疫部门进行检测。

表4      饮用水中消毒剂常规指标及要求

| 消毒剂名称 | 与水接触时间 | 出厂水中限值 | 出厂水 中余量 | 管网末梢水中余量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯气及游离氯制剂（游离氯,mg/L） | 至少30min | 4 | ≥0.3 | ≥0.05 |
| 一氯胺（总氯，mg/L） | 至少120min | 3 | ≥0.5 | ≥0.05 |
| 臭氧（O3，mg/L） | 至少12min | 0.3 |  | 0.02 如加氯， 总氯≥0.05 |
| 二氧化氯（ClO2，mg/L） | 至少30min | 0.8 | ≥0.1 | ≥0.02 |